## 点検表
蓄電池点検表「確認欄に〇、書類記載欄に添付書類名を記載ください」
※ 一般社団法人環境共創イニシアチブ（SII）が登録・公表している蓄電システムである場合、一部を省略することができます。
NO | チェック項目 | 確認欄 | 書類記載 | 備考
- | 一般社団法人環境共創イニシアチブ（SII）が登録・公表している蓄電システムであるか。 → 〇の場合、「太枠」の確認欄、書類記載のみご対応ください。 |  | - | 〇の場合、この欄に登録等が確認できるURLを記載すること。 【重要】当該製品が登録されている「年度」の公募要領の内容により、要件を満たさないと判断する場合もございます。 参考：https://zehweb.jp/registration/battery/
1 | 本補助金で導入する太陽光発電設備の付帯設備であること。 |  | -
2 | 原則として再エネ発電設備によって発電した電気を蓄電するものであり、平時において充放電を繰り返すことを前提とした設備とすること。 |  | -
3 | 停電時のみに利用する非常用予備電源でないこと。 |  | -
4 | 4,800Ah・セル相当のkwh未満であること。 |  |  | 4,800Ahは「約17.7kWh」です。
5 | 家庭用：12.5万円/kWh（工事費込み・税抜き）の蓄電システムとなるよう努めること。 |  | 見積書 | 販売事業者に対して条件を満たす価格の蓄電システムの調達可否の確認を行い、複数者からの見積りを取得すること。
6 | 蓄電池パッケージ | - | -
蓄電池部（初期実効容量1.0kWh 以上）とパワーコンディショナー等の電力変換装置等から構成されるシステムであり、蓄電システム本体機器を含むシステム全体を一つのパッケージとして取り扱うものであること。 ※ 初期実効容量は、JEM 規格で定義された初期実効容量のうち、計算値と計測値のいずれか低い方を適用する。 ※ システム全体を統合して管理するための番号が付与されていること。
7 | 性能表示基準 | - | -
| 初期実効容量、定格出力、出力可能時間、保有期間、廃棄方法、アフターサービス等について、所定の表示がなされていること。所定の表示は次のものをいう。 |  | -
① | 初期実効容量 | - | -
製造業者が指定する、工場出荷時の蓄電システムの放電時に供給可能な交流側の出力容量のこと。使用者が独自に指定できない領域は含まない。（算出方法については、一般社団法人日本電機工業会 日本電機工業会規格「JEM1511 低圧蓄電システムの初期実効容量算出方法」を参照すること）
② | 定格出力 | - | -
定格出力とは、蓄電システムが連続して出力を維持できる製造事業者が指定する最大出力とする。定格出力の単位はW、kW、MW のいずれかとする。
③ | 出力可能時間の例示 | - | -
a | 複数の運転モードをもち、各モードでの最大の連続出力（W）と出力可能時間（h）の積で規定される容量（Wh）が全てのモードで同一でない場合、出力可能時間を代表的なモードで少なくとも一つ例示しなければならない。出力可能時間とは、蓄電システムを、指定した一定出力にて運転を維持できる時間とする。このときの出力の値は製造事業者指定の値でよい。
b | 購入設置者の機器選択を助ける情報として、代表的な出力における出力可能時間を例示することを認める。例示は、出力と出力可能時間を表示すること。出力の単位はW、kW、MW のいずれかとする。 出力可能時間の単位は分とし、出力可能時間が10 分未満の場合は、1 分刻みで表示すること。出力可能時間が10 分以上の場合は、5 分刻みの切り捨てとする。また、運転モード等により出力可能時間が異なる場合は、運転モード等を明確にすること。ただし、蓄電システムの運転に当たって、補器類の作動に外部からの電力が必要な蓄電システムについては、その電力の合計も併せて記載すること。単位はW、kW、MW のいずれかとする。
④ | 保有期間 | - | -
| 法定耐用年数の期間、適正な管理・運用を図ること。 |  | -
⑤ | 廃棄方法 | - | -
使用済み蓄電池を適切に廃棄、又は回収する方法について登録対象機器の添付書類に明記されていること。蓄電池部分が分離されるものについては、蓄電池部の添付書類に明記されていること。 【表示例】「使用済み蓄電池の廃棄に関しては、当社担当窓口へご連絡ください」
⑥ | アフターサービス | - | -
国内のアフターサービス窓口の連絡先について、登録対象機器の添付書類に明記されていること。
8 | 蓄電池部安全基準 | - | -
JIS C 8715－2又はIEC62619の規格を満足すること。
9 | 蓄電システム部安全基準（リチウムイオン蓄電池部を使用した蓄電システムのみ） | - | -
JIS C 4412 の規格を満足すること。ただし、電気製品認証協議会が定めるJIS C 4412 適用の猶予期間中は、JIS C 4412－1 若しくはJIS C 4412－2※の規格も可とする。 ※ JIS C4412-2 における要求事項の解釈等は「電気用品の技術基準の解釈 別表第八」に準拠すること。
10 | 震災対策基準（リチウムイオン蓄電池部を使用した蓄電システムのみ） | - | -
蓄電容量10kWh 未満の蓄電池は、第三者認証機関の製品審査により、「蓄電システムの震災対策基準」の製品審査に合格したものであること。 ※第三者認証機関は、電気用品安全法国内登録検査機関であること、かつ、IECEE-CB 制度に基づく国内認証機関（NCB）であること。
11 | 保証期間 | - | -
メーカー保証及びサイクル試験による性能の双方が10 年以上の蓄電システムであること。 ※蓄電システムの製造を製造事業者に委託し、自社の製品として販売する事業者も含む。 ※当該機器製造事業者以外の保証（販売店保証等）は含めない。 ※メーカー保証期間内の補償費用は無償であることを条件とする。 ※蓄電容量は、単電池の定格容量、単電池の公称電圧及び使用する単電池の数の積で算出される蓄電池部の容量とする。 ※JEM 規格で定義された初期実効容量（計算値と計測値のいずれか低い方）が1.0kWh 未満の蓄電システムは対象外とする。